## CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ROBOS EN EL AYUNTAMIENTO DE BERMEO

## PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

#### ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Número de expediente: 2009-05

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Objeto: Es objeto del presente contrato garantizar la efectividad de los sistemas de prevención de incendios y robos de los edificios municipales del Ayuntamiento de Bermeo, realizando las labores de mantenimiento, revisión, reparación y suministro necesarias.

En modo restringido: Las funciones del objeto del presente contrato será la adjudicación de los diferentes recursos encaminados a la necesaria prevención de incendios y robos en edificios municipales, teniendo siempre en cuenta que el sistema de prevención de incendios que se solicita deberá desarrollar estas dos funciones.

Por una parte, garantizar en condiciones óptimas el servicio de mantenimiento de los sistemas de prevención de incendios y robos, es decir, mantener y tener en condiciones de uso todo tipo de extintores, BIEs, pulsadores y sistemas de alarma contra incendios y robos.

Por otra parte, se deberá garantizar el suministro y el servicio de mantenimiento de los recursos de prevención de incendios y robos de los lugares de trabajo.

2.- CARACTARÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ROBOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES:

A los efectos de garantizar en condiciones óptimas el servicio de mantenimiento de los sistemas de prevención de incendios y robos del Ayuntamiento de Bermeo, estarán incluidos en dicho servicio de mantenimiento la mano de obra, los materiales necesarios, los desplazamientos y las comprobaciones de funcionamiento. Asimismo, se deberá garantizar el servicio de asistencia técnica las 24 horas del día y los 365 días del año. A los efectos de su consecución se deberán dar los pasos detallados en el apartado 7 de estos pliegos de condiciones técnicas.

Por lo tanto, los recursos a incluir dentro del servicio de mantenimiento serán los siguientes, por edificio:

2.1.-ARCHIVO MUNICIPAL (ZUBIAUR TAR KEPA 26):

- Alarma de incendios: Central convencional Guardal CG-4084 de 4 zonas

- Baterías de 12V 7Ah

- Detectores iónicos y ópticos

2	Pulsadores de alarma manual

2	Sirenas interiores

1	Sirena exterior

- Alarma de robos: Central de control Ademco Vista 25-SP

1	Teclado de control 6148-SP

1	Batería de 12V 7Ah

4	Detectores infrarrojos

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

### 6 extintores ABC 6KG

- 2 BIEs 45 mm

___________________________________________________________

2.2.- AYUNTAMIENTO (ARANA SABIN ENPARANTZA):

- Alarma de incendios: Central convencional Chacon ZDM-4 de 4 zonas

2   	Baterías de 12V 7Ah

- Detectores iónicos Kilsen KL-300

2         Detectores ópticos Hochiki

4	Pulsadores de alarma manual

3	Sirenas interiores

1	Sirena exterior Chacon

- 3 extintores ABC 6 KG

- 1 extintor CO2 3KG

- 1 extintor CO2 5kg

2.3.- BIBLIOTECA (LAMERA S/N):

- Alarma de incendios:  Central convencional Guardal CG de 6 zonas

- Baterías de 12V 7Ah

1	Fuente de alimentación auxiliar

37       Detectores iónicos Apollo

2         Detectores termovelocimétricos Apollo

9	Pulsadores de alarma manual

5	Sirenas interiores

1	Sirena exterior

- Alarma de robos:  Central de control CADDX NX-8

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

3	Detectores mixtos (varios modelos)

2	Contactos magnéticos de superficie

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

1	Marcador telefónico personal

- 8 extintores ABC 6 KG

- 3 extintores ABC 3 KG

- 6 extintores CO2 3,5 KG

- 4 BIEs 45 mm

_______________________________________________________________

2.4.- OFICINAS MUNICIPALES (INTXAUSTI 2):

- Alarma de incendios: Central convencional Ademco de 2 zonas

- Baterías de 12V 7Ah

- Detectores iónicos Morley

4	Pulsadores de alarma manual

4	Sirenas interiores

1	Sirena exterior

- 7 extintores ABC 6 KG

- 2 extintores CO2 5 KG

- 2 BIEs 45 mm

_______________________________________________________________

2.5.- OFICINA BERHAZ (ERTZILLA 6):

- Alarma de incendios: Central convencional Kilsen NK-601

2	Baterías de 12V 2Ah

10       Detectores iónicos System Sensor 2610-EC

2         Detectores termovelocimétricos Apollo

2	Sirenas interiores Notifier

1	Sirena exterior

- Alarma de robos: Central de control C&K-238

1	Teclado de control de leds

1	Batería de 12V 7Ah

7	Detectores infrarrojos

1	Sirena exterior

1 	Marcador telefónico

- 5 extintores ABC 6 KG

- 1 extintor CO2 5 KG

_______________________________________________________________

2.6.- ESCUELA DE MUSICA (IRAKASKINTZA KALEA z/g):

- Alarma de incendios:  Central Cerberus CZ10

- Baterías de 12V 24Ah

51        Detectores iónicos F-716

2          Detectores térmicos D-716

8          Pulsadores de alerta manual

8	Sirenas interiores

- Alarma de robos: Central de control CADDX NX-8

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

4	Detectores infrarrojos

1	Transmisor telefónico personal Cotel Carmen

- 17 extintores ABC 6 KG

- 4 BIEs 45 mm

_______________________________________________________________

2.7.- SALA NESTOR BASTERRETXEA (EDIFICIO DEL KASINO):

- Alarma de incendios: Central convencional Bizkor M-92

- Baterías de 12V 2Ah

2          Fuentes de alimentación auxiliar sin baterías

9          Detectores iónicos

2          Pulsadores de alerta manual

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

1	Flash luminoso destellante

- Alarma de robos:  Central de control Napco Gemini P-800

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

1	Receptor vía radio Gemini

5	Detectores infrarrojos vía radio

1	Sirena exterior

1	Marcador telefónico personal Bentel B-Tel99

- 7 extintores ABC 6 KG

- 2 extintores CO2 2 KG

- 1 extintor CO2 5 KG

- 2 BIEs 25 mm

2.8.- INICIACIÓN PROFESIONAL (ATALDE 8).

- Alarma de incendios: Central convencional Bizkor de 4 zonas ZDM-4

2     Baterías de 12V 2Ah

1     Detector iónico

4     Detectores termovelocimétricos

1     Pulsador de alerta manual

3     Sirenas interiores

- Alarma de robos: Central Napco 6 zonas

21    Detectores

1      Sirena interior

1      Sirena exterior

1      Batería 12 v 2ah

- 14 extintores ABC 6 KG

- 3 extintores CO2 5 KG

_______________________________________________________________

2.9.- ESCUELAS PÚBLICAS SAN FRANTZISKO (ATALDE S/N)

- Alarma de robos: 3 Central de control Caddx NX-8

2	Teclados de control

1	Fuente de alimentación auxiliar

2	Baterías de 12V 7Ah

52	Detectores de varios modelos (26 en edificio A, 20 en edificio B y 6 en edificio C)

3	Sirenas interiores

2	Sirenas exteriores

1	Marcador telefónico personal Numis Scantronic

- Alarma de incendios:

Edificio A

- Central convencional Bizkor M-91

- Baterías de 12V 2Ah

7	Detectores ópticos Ademco

1	           Sirena interior

1	           Sirena exterior

Edificio B

- Central convencional Bizkor M-91

- Baterías de 12V 2Ah

7	Detectores ópticos Ademco

1	           Sirena interior

1	           Sirena exterior

- 43 extintores ABC 6 KG

- 2 extintores ABC 9 KG

- 3 extintores CO2 5 KG

2.10.- EPA (ERRETEN LAMERA s/n):

- Alarma de incendios:  Central convencional Guardal

2 	Baterías de 12V 7Ah

13       Detectores ópticos Ademco

1         Pulsador de alerta manual

1	Sirenas interior

1	Sirena exterior

- Alarma de robos: Central de control Ademco Vista 48-D

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

6	Detectores infrarrojos

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

- 7 extintores ABC 6 KG

- 1 extintor CO2 5Kg

_______________________________________________________________

2.11.-BERUALA (ANDRA MARI 22):

- Alarma de incendios:  Central convencional Kilsen

2  	Baterías de 12V 7Ah

6         Detectores ópticos Sistem Sensor

3         Pulsadores de alerta manual

3         Sirenas interiores

1         Sirena exterior

- Alarma de robos:  Central de control DSC Power-832

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

8	Detectores infrarrojos Fermax Optex FX-50

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

- 3 extintores ABC 6KG

_______________________________________________________________

2.12.- FRONTÓN (PORTUKO KAIA s/n):

- Alarma de incendios: Central de alarma marca GUARDAL

2          Baterías de 12V 7Ah

2          Detectores termovelocimétricos Guardal

1          Pulsador de alerta manual

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

- Alarma de robos: Central de control Guardal Optima XM6

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

1	Detector infrarrojo

1	Sirena exterior

1	Marcador telefónico

- 4 extintores ABC 6 KG

- 1 extintor CO2 5 KG

- 2 BIEs 45 mm

_______________________________________________________________

2.13.- POLIDEPORTIVO (ARENE AUZOA s/n):

- Alarma de incendios: Central convencional Guardal

2    Baterías de 12V 7Ah

11   Detectores termovelocimétricos Apollo

12   Detectores ópticos Apollo

1     Detector térmico de intemperie Fenwall

19   Pulsadores de alerta manual

2     Sirenas interiores

1     Sirena exterior

- Alarma de robos:  Central de control C&k 2316

1	Teclado de control numérico

1	Batería de 12V 7Ah

14	Detectores infrarrojos

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

1	Transmisor telefónico personal AVX-1

- 38 extintores ABC 6 KG

- 1 extintor automático ABC 9 KG

- 2 extintores CO2 5 KG

- 12 BIEs 25mm

_______________________________________________________________

2.14.- ESCUELA DE IDIOMAS (ZUBIAUR TAR KEPA KALEA):

- Alarma de robos: Central NETWORX Caddex

1	Teclado de control alfanumérico

1	Batería de 12V 7Ah

17	Detectores infrarrojos

1	Sirena exterior

- 31 extintores ABC 6kg

- 2 extintores CO2 5kg

- 3 extintores CO2 2kg

2.15.- JUZGADO DE PAZ (ASKATASUN BIDEA 27):

- Alarma de robos: Central de control Napco Gemini P-800

1	Teclado de control

1	Batería de 12V 7Ah

1	Receptor vía radio Napco Gemini

4	Detectores infrarrojos vía radio

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

1	Marcador telefónico personal Bentel

- 4 extintores ABC 6KG

- 1 extintor CO2 5KG

2.16.- BEHARGINTZA- (ZUBIAUR TAR KEPA 26):

- Alarma de incendios: Central convencional Pass 1200

2      Baterías de 12V 2Ah

20     Detectores de varios modelos

3       Pulsadores de alerta manual

1       Sirena interior

1       Sirena exterior

- Alarma de robos: Central de control Ademco Vista 25-SP

1	Teclado de control numérico

1	Batería de 12V 7Ah

4	Detectores infrarrojos

1	Sirena interior

1	Sirena exterior

1  	Marcador telefónico

- 12 extintores ABC 6kg

- 2 extintores CO2 5kg

- 2 BIEs 25 mm

2.17.- EDIFICIO DEL MERCADO Y PARKING- (ZUBIAUR TAR KEPA 26):

- Alarma de incendios: Central convencional JRF-FOC 2/10

- Baterías de 12V 2Ah

- Detectores iónicos y térmicos

2	Pulsadores de alarma manual

2	Sirenas interiores

1	Sirena exterior

- 16 extintores ABC 6KG

- 10 BIEs 45 mm

_______________________________________________________________

2.18. EUSKAL GUNEA

- Alarma de robos: Central Kyo 8 zonas, 4particiones, sin teclado bidireccional.

1 Teclado para Kyo Academy 40 omnia880-840

5 detectores de robo infrarojo FX-50QZ

1 Sirena exterior

- 3 extintores ABC 6KG

- 1 extintor CO2 2KG

_______________________________________________________________

2.19.HAUR ESKOLA (BENITO BARRUETA Z/G)

- Alarma de robos: Central de robo bidireccional 32 zonas + teclado

1 módulo de ampliación supervisado de 6 zonas de entrada

16 detectores infrarrojos

1 sirena exterior

- Alarma de incendios: Central

3 pulsadores de alarma

19 detectores ópticos

1 sirena de incendio exterior

1 sirena interior

- 11 extintores ABC 6KG

- 2 extintores CO2 2KG

_______________________________________________________________

  - BALLENERO (PORTUKO KAIA S/N):

- Alarma de robos: Central de intrusión DSC PC 1565

1     Batería 7A/H

4     detectores

1     Sirena exterior XPRO

1     sirena interior

1     Caja ELDON VCP 430

1     Caja de superficie de 4 elementos

1     Transmisor telefónico B-TEL

1     Transmisor GSM XTRALINK v 5.0

- Alarma de incendios: Central 4 zonas de detección y extinción incendios para marina mod. Stella

2Baterías de 7 A/H

1 sirena interior Bentel

1 sirena exterior XPRO de fuego

2 pulsadores de alarma vision

4 detectores velocimétricos Apollo S-60 Marina

5 detectores iónicos Apollo S-60 Marina

4 botellas HFC-227 ea de 64 kg

1 caja Eldon VCP-540

1 Fuente de alimentación sin caja 24 v 3º

1 Letrero de extinción disparada

- 2 extintores ABC 6KG

- 4 extintores co2 2KG

_______________________________________________________________

2.21. CASA SOCIAL Y DE CULTURA

- Alarma de incendios: Central de incendio

70 Detectores de incendio

6 sirenas interiores y exteriores

7 pulsadores

- Alarma de robos: Central de robo

9 Detectores de robo 360º

- 19 extintores ABC 6 kg

- 1 extintor CO2

- 6 BIEs 45 mm

_______________________________________________________________

2.22. PROTECCIÓN CIVIL  (ATALDE S/N):

- 21 extintores ABC 6 KG

- 1 extintor ABC 9 KG

- 1 extintor ABC 12 KG

- 2 extintores CO2 5KG

_______________________________________________________________

2.23. ALMACÉN MUNICIPAL Y CAMIONES MUNICIPALES- LANDABASO INDUSTRIALDEA S/N

- 12 extintores ABC 6KG

- 2 extintores CO2 5KG

- 7 extintores ABC 1 kg

- 2 extintores ABC 12 kg

2. 24. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS-

- 2 extintores ABC 6KG

- 2 extintores ABC 9KG CAMIONES

- 1 extintor CO2 3,5 KG

  - CAMPO DE FUTBOL

- 13 extintores ABC 6KG

- 2 extintores CO2 2KG

_______________________________________________________________

2.26. POLICÍA MUNICIPAL

- 13 extintores ABC 6KG

- 4 extintores ABC 9KG

_______________________________________________________________

2.27.  ITSUKI IRRATIA

- 2 extintores CO2 5 KG

- 2 extintores ABC 6kg

_______________________________________________________________

2.28 ESTACIONES DE BOMBEO

- 5 extintores 6 kg

- 4 extintores CO2 5kg

3. SOBRE NUEVOS RECURSOS NECESARIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ROBOS.

Las instalaciones, sustituciones o ampliaciones de diferentes recursos de prevención de incendios y robos a instalar en edificios municipales estarán incluidas dentro de este contrato.

Si como consecuencia de trabajos de mantenimiento se debe instalar un nuevo elemento, el suministro, instalación, sustitución o ampliación de dicho elemento se incluirá dentro de las labores de mantenimiento, por lo tanto, no se deberá considerar como un elemento nuevo, sino que como elemento a sustituir para un funcionamiento apropiado, por lo que estarán incluidos en este contrato de mantenimiento.

Si alguna vez se debe cambiar algún elemento dentro de los trabajos de mantenimiento, por ejemplo, si se debe cambiar el controlador general de un sistema de alarma, el contratista presentará una información amplia de los equipos que se oferten, sobre todo indicando las características técnicas de los elementos, certificados de calidad y certificados de homologación.

En todos los casos, el contratista deberá suministrar equipos de igual calidad o superior a los ya instalados, y todos esos elementos estarán incluidos dentro de este contrato. Entre otros:

INSTALACIÓN DE EXTINTORES y BIEs NUEVOS O SUSTITUCIÓN DE ANTERIORES.

- Extintores ABC 6 kg

- extintores AFFF 6kg

- extintores CO2 de 3,5 kg:

- extintores CO2 5kg

- BIE 25 mm

- BIE 45 mm

PIEZAS A SUSTITUIR POR INSTALACIÓN Y AVERÍAS DE SISTEMAS DE ALARMA:

- Central de sistema de detección

- Detectores fototérmicos

- Detectores iónicos

- Detectores ópticos

- Detectores termovelocimétricos

- Pulsadores o sus cristales

- BIEs o sus cristales

- Sirenas interiores y exteriores

- Sensores, magnetotérmicos y mangueras

- Baterías, bases y relés

Asimismo, cualquier otra pieza o material para garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, es decir, para garantizar el cumplimiento de lo exigido por ley y para mantener en funcionamiento todos los sistemas.

Las inspecciones, puestas a punto y servicios de recarga de todos estos elementos estarán incluidos en el precio de licitación, así como los desplazamientos y el kilometraje del personal, instalaciones, materiales necesarios, mano de obra y demás gastos y el IVA.

4.- TRABAJOS MÍNIMOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA.

4.1. Servicio de mantenimiento del sistema de prevención de incendios.

Al incluirse el servicio de mantenimiento de los sistemas de prevención de incendios en la adjudicación, el servicio de mantenimiento de estos sistemas deberá ser un sistema de mantenimiento de acuerdo al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

La empresa se comprometerá a realizar el trabajo en un horario en el que cause las menores molestias posibles al Ayuntamiento de Bermeo y al Patronato de Deportes.

Los gastos de traslado del personal y de lo que pueda suceder en la prestación habitual del servicio contratado serán por cuenta de la empresa.

La empresa tendrá la responsabilidad de que el equipo de prevención de incendios esté en las condiciones adecuadas y listo para utilizarlo en cualquier momento, sin embargo no será responsable del mal uso o trato inapropiado de los recursos.

4.2.- Mantenimiento mínimo de los distintos recursos de prevención de incendios, de acuerdo al RD 1942/1993

El adjudicatario llevará a cabo los trabajos de mantenimiento, revisiones legales y cualquier otro trabajo incluido en este contrato de acuerdo a la legislación sobre prevención de riesgos laborales y los plazos establecidos en los pliegos de condiciones de este contrato. Antes de realizar dichos trabajos, deberán ponerse en contacto con el técnico de ARRISKU-Servicio de Prevención Laboral, para detallar dónde y cuándo se realizarán dichos trabajos, para, en su caso, personarse en el lugar e inspeccionar, detallar y dirigir los mismos.

Una vez realizados los trabajos, el adjudicatario remitirá al técnico de ARRISKU-Servicio de Prevención Laboral un listado donde se detallen los trabajos realizados, para que éste proceda a su recepción. Datos mínimos: fecha, denominación y dirección del edificio, y explicación de los trabajos realizados y cantidades.

Los trabajos a realizar por el adjudicatario en el servicio de mantenimiento se basarán, como mínimo, en los siguientes puntos:

- Inspección de extintores:

- Se revisará el peso y la presión de los extintores.

- En el caso de extintores de polvo en botellas de gas a presión, se revisará si los extintores están en condiciones óptimas, así como el peso y el aspecto exterior.

- La parte mecánica, manguera y demás partes de los extintores se revisarán visualmente.

- Los extintores portátiles de presión permanente de polvo se revisarán anualmente, pero no deberán abrirse salvo que se detecte alguna irregularidad en la inspección. Si el extintor se abre el contratista establecerá un sistema de notificación donde se explique el motivo y se certifique que se ha realizado la inspección del interior de dicho aparato.

- Inspección de BIEs:

- El tubo flexible o manguera se deberá desmontar y probar en un lugar apropiado.

- Se revisará el correcto funcionamiento del sistema de cierre y de la pieza bucal, en todas las posiciones que adopte.

- Se revisará la hermeticidad de los racores y la situación de los tubos flexibles y los cierres.

- Se revisará el indicador del manómetro, comparándolo con otro de referencia (patrón), que se atracará en el racor de conexión del tubo flexible.

El adjudicatario deberá realizar la prueba hidráulica o la puesta a punto teniendo en cuenta las fechas de cada equipo.

El adjudicatario deberá recoger todo lo indicado arriba en el BOLETÍN DE INSPECCIÓN que se rellenará en el mismo lugar donde se realice la inspección: cuantas cargas o puestas a punto se han realizado, características de los elementos, etc. Dejará una copia del mismo en el lugar, para que sirva como documento de prueba ante cualquier inspección, y otra copia en ARRISKU – Servicio de Prevención Laboral. Asimismo, el adjudicatario deberá pegar una pegatina en cada elemento inspeccionado, detallando la fecha y estado de la inspección, para dar a conocer el estado por unidad. Los textos de dichas pegatinas deberán estar redactados en euskera.

Una vez realizada la inspección y obtenida la conformidad del Ayuntamiento, si los recursos de prevención de incendios objeto del presente contrato no estuvieran en un adecuado estado de uso, el adjudicatario se compromete a su sustitución inmediata.

En caso de que los extintores o los BIEs fueran utilizados, en un plazo máximo de 48 horas, contadas a partir de dar el aviso al adjudicatario, éste se compromete a dejarlos en situación de poder volver a utilizarlos, o, mientras se rellenen, a traer nuevos extintores.

En cualquier caso, si no se cumple la labor de mantenimiento objeto de este contrato, el adjudicatario responderá de los daños que pudieran originarse.

| SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y ALARMAS |
| --- |
| TRIMESTRALMENTE | Comprobación del funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Recambio de componentes defectuosos, pilotos, fusibles, etc. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc.) |
| ANUAL | Comprobación integral de la instalación: Limpieza de equipos del central y de complementos Comprobación de uniones roscadas o soldadas Ajuste y limpieza de relés Regulación de intensidades y tensiones Comprobación de equipos de transmisión de alarma Prueba final de la instalación, con cada fuente de suministro eléctrico. |

| SISTEMAS MANUALEZ DE ALARMA DE INCENDIOS |
| --- |
| TRIMESTRALMENTE | Comprobación del funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc.) |
| ANUAL | Comprobación integral de la instalación: Limpieza de componentes Comprobación de uniones roscadas o soldadas Prueba final de la instalación, con cada fuente de suministro eléctrico. |

4.6.- Referente a los extintores.

Si el Ayuntamiento de Bermeo utiliza los extintores, para volver a recargar los mismos, se pondrá en contacto con el contratista para que éste recoja, recargue y entregue los extintores a esta Administración, todo ello dentro de los plazos establecidos para ello y sin ningún recargo, tal y como se dispone en los pliegos de condiciones.

En las hojas de entrega deberán constar todos los trabajos realizados por el contratista, incluyendo los siguientes:

5. CONDICIONES LABORALES Y DE SALUD

La empresa adjudicataria deberá tener elaborado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 16 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre).

La empresa adjudicataria, de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la realización de la obra o prestación del servicio, deberá cumplir los principios del acto preventivo recogidos en el artículo 15 de la Ley.

- Mantener la obra ordenada y limpia.

- Seleccionar las localizaciones de los puestos y zonas de trabajo teniendo en cuenta las condiciones de entrada a las mismas, y detallando las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

- Manipulación de materiales y utilización de medios de ayuda.

- Mantenimiento de instalaciones y aparatos necesarios para la realización de la obra, realización de controles previos a la puesta en servicio y controles periódicos, para corregir defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- Delimitación y adecuación de lugares para el depósito y almacenamiento de materiales, sobre todo si se trata de materiales o substancias peligrosas.

- Recoger los materiales peligrosos utilizados.

- Recoger y destruir o retirar basuras y escombros.

- Adaptación del tiempo efectivo de trabajo dedicado a trabajos o fases de trabajo en base a la evolución de la obra.

- Colaboración entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

- Interacción e incompatibilidades para con trabajos o actividades que se realicen en la obra o en los alrededores.

El empresario principal, como establece el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de obras y/o servicios correspondientes a su actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

La empresa adjudicataria deberá aplicar, por lo tanto, las medidas que se establecen en el artículo 10.2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que en el marco del deber de vigilancia, establece que "Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva". Y el segundo párrafo del artículo 10.2 dispone que, "asimismo, el empresario exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo".

La empresa adjudicataria antes del inicio del servicio, presentará un listado de todos los trabajadores que vayan a prestar servicios en el centro de trabajo, así como, el nombramiento del responsable de prevención de la empresa adjudicataria. Todo ello se dispone en el 13º Procedimiento Preventivo del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, que es de obligado cumplimiento.

Los trabajadores de la empresa adjudicataria tendrán derecho a una vigilancia periódica de la salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. La vigilancia de la salud se considerará adecuada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- La exposición del trabajador al agente químico pueda relacionarse con una determinada enfermedad o afecto a la salud.

- Exista la probabilidad de que esa enfermedad o afecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su actividad.

- Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador.

Investigación de accidentes. Siempre que los trabajadores de la empresa adjudicataria sufran un accidente que dé como resultado una incapacidad laboral (baja) de un día o más, se deberá remitir a ARRISKU – Servicio de Prevención Laboral, en el plazo de 24 horas, la información documentada del mismo.

Obligaciones de la empresa principal, Ayuntamiento de Bermeo, en la coordinación de actividades empresariales:

- Cumplimiento de las medidas previstas, en cuanto a empresas concurrentes.

- Vigilar el cumplimiento de la normativa en PRL por parte de las empresas contratistas.

- Exigencia de acreditación a las empresas contratistas y subcontratistas de la evaluación de riesgos y la planificación de actividad preventiva para las obras y servicios contratados.

- Exigencia de acreditación de que el personal correspondiente dispone de la formación e información necesaria.

- Las empresas  contratistas deberán solicitar los certificados correspondientes a las subcontratas, para su posterior entrega al empresario principal.

- Actividad para la implantación de medios de coordinación.

- Comprobar que los contratistas y subcontratistas han establecido los necesarios medios de coordinación.

- Información a los delegados de Prevención o a los representantes de los trabajadores sobre concierto o contrato de prestación de obra o servicios.

- Informar a los trabajadores sobre los medios de coordinación elegidos.

- Dar facilidades a los trabajadores para la identificación de los medios o personas designadas.

- Consulta a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores sobre la organización del trabajo derivada de la concurrencia de empresas que tenga incidencia en la salud laboral.

Información a suministrar por parte del empresario titular de la empresa principal, el Ayuntamiento de Bermeo, a los empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo:

- Información e instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo, tanto los riesgos generales de la empresa como los específicos del área funcional donde se lleven a cabo las tareas.

- Medidas de prevención y protección relativas a dichos riesgos.

- Medidas de emergencia a aplicar.

- Necesidad u obligatoriedad de realizar tareas según procedimiento de trabajo establecido.

- Definición explicita de la obligatoriedad de obtener permiso o autorización de trabajo para la ejecución de la tarea.

- Normas generales de seguridad y salud para contratas.

Información a recibir por la empresa principal, Ayuntamiento de Bermeo, por parte de la empresa que cumpla la contrata:

- Evaluación de riesgos asociados a la actividad a realizar por la contrata.

- Planificación de la actividad preventiva para su vigilancia y control.

- Medidas de prevención y protección a tomar por el personal de la empresa principal frente a esos riesgos.

- Relación permanentemente actualizada de operarios de la contrata, certificados de su formación en prevención de riesgos laborales y cualificación acorde a las tareas a realizar.

Actuación conjunta entre principal (Ayuntamiento de Bermeo) y contrata:

Estudiar la incidencia de las tareas a realizar en los riesgos propios de la zona, su posible repercusión y la necesidad en su caso, de planificación conjunta de medidas.

Fijar cauces de vigilancia y control de cumplimiento de las medidas de prevención-protección establecidas, designando para ello interlocutores cualificados y estableciendo un programa de reuniones ordinarias y vías ágiles para convocar reuniones extraordinarias.

6. TRATAMIENTO DEL IDIOMA

Según el plan establecido en el Ayuntamiento de Bermeo para el uso del idioma, todas las comunicaciones externas que se exigen en esta adjudicación serán en euskera. Dentro del cual, todo aquello que se enuncie en los pulsadores y en los extintores deberá estar en euskera. Por ejemplo, en los pulsadores, deberá poner lo siguiente: “Sua Dagoenean Apurtu”.

7.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario llevará a cabo los trabajos de mantenimiento, revisiones legales y cualquier otro trabajo incluido en este contrato de acuerdo a la legislación sobre prevención de riesgos laborales y los plazos establecidos en los pliegos de condiciones de este contrato. Antes de realizar dichos trabajos, el contratista deberá ponerse en contacto con el técnico de ARRISKU-Servicio de Prevención Laboral, para detallar dónde y cuándo se realizarán dichos trabajos, para, en su caso, personarse en el lugar e inspeccionar, detallar y dirigir los mismos.

En torno al mantenimiento y condiciones de funcionamiento del sistema de prevención de riesgos, a parte de las revisiones establecidas por la legislación, si el Ayuntamiento solicita la reparación de cualquier avería o realización de suministro, el adjudicatario deberá realizarlo en un plazo de dos (2) días, contando a partir del siguiente al de la solicitud.

Mientras se estén realizando los trabajos, los medios de coordinación de actividades de la empresa o los medios de prevención, ante casos de riesgo grave y urgente, podrán solicitar a ARRISKU – Servicio de Prevención Laboral la paralización o retirada del personal de la empresa contratada.

Una vez iniciados los trabajos, y estando la dirección técnica del servicio al corriente, los medios nombrados para la coordinación de actividades empresariales o los medios de prevención, ante el trabajo a realizar, harán el seguimiento que estimen oportuno (diario, por turno, semanal, etc.).

Una vez finalizados los trabajos encomendados, los medios de coordinación de las actividades empresariales realizarán una inspección para determinar si se han cumplido las condiciones, así como para determinar si se han cumplido las condiciones de seguridad y salud, y darán parte de las irregularidades detectadas a ARRISKU – Servicio de Prevención Laboral.

En caso de detección de irregularidades se apuntarán en la Hoja A del Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales nº 13, y se propondrá a la Dirección Técnica la adopción de las medidas correspondientes a cada caso, puesto que ha sido el causante o el origen de dicha irregularidad. Y entre estos, puede estar incluida la inexistencia de actividades de prevención por parte del personal.

Como consecuencia de las inspecciones de mantenimiento de los medios generales de prevención de incendios y robos, para el suministro de nuevas necesidades al Ayuntamiento, o para el suministro de nuevos sistemas de seguridad para hacer frente a nuevas obligaciones establecidas por la ley vigente, o ante situaciones de recambio de sistemas averiados, el contratista deberá dar los pasos establecidos al principio de este procedimiento y llevará a cabo el suministro y la instalación, por ser parte del presente contrato.

Una vez realizados los trabajos, el adjudicatario remitirá al técnico de ARRISKU – Servicio de Prevención Laboral un listado donde se detallen los trabajos realizados, para que éste proceda a su recepción. Datos mínimos: fecha, denominación y dirección del edificio, y explicación de los trabajos realizados y cantidades. También deberán detallarse las irregularidades detectadas, y cómo se han corregido.

El contrato se llevará a cabo cada mes parcialmente. En cada plazo parcial, se realizarán las revisiones detalladas en este pliego de condiciones y todos los trabajos de mantenimiento derivados de los mismos, así como la corrección de la irregularidades, siguiente el procedimiento detallado en los párrafos anteriores.

El momento, calendario, etc. para la realización de las revisiones anuales se establecerán con la aprobación del técnico del Servicio Municipal de Prevención, siguiendo esta metodología y procedimiento de trabajo.

En Bermeo, a 9 de diciembre de 2008.