## Hoja1
BERMEOKO UDALA
ZERBITZU SAILA
AURREKONTUA
Cód. | Ud | Resumen | Cantidad | Unitario | Total
01 |  | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA TALA, MEDIANTE SISTEMA COSMOPOLIS DE 90W Y 60W, CON LA FINALIDAD DE AHORRO ENERGETICO.
1.01 |  | ALUMBRADO PUBLICO
01.01.01 | ud | CENTRO DE MANDO CM "LA TALA" | 1 | 4267.4493 | 4267.4493
Ud. Centro de mando y proteccion en armario de hormigon de dimensiones interiores 800 x 1080 x 325mm que incluye: - Caja general de proteccion con 4 bases portafusibles unipolares de tamaño NH (incluidos 3 fusibles de 100A) seccionables en carga de maxima seguridad, detector de fusion y dispositivo de extincion de arco. - Modulo de medida preparada para soportar hasta un maximo de 41,5 kW, cuerpo de poliester reforzado, tapa precintable, placa base mecanizada preparada para el montaje de contador trifasico electronico combinado (activa-reactiva-tarifador) para medida directa, bases de cortacircuitos Neozed tamaño D=3 de 100A (con 3 fusibles incluidos) y 4 bornas de salida de 25mm2.Cable conductor rigido H07z1-r de 10mm2 además de bloque de bornes para verificacion y cambio de contador segun NI-76.84.04. - Magnototérmico general 4x63A, 25 kA. de Merlin Gerin - Interruptor diferencial 4x63/0,3A. de Merlin Gerin - 6 Magnetotermicos de 4x32A. de Merlin Gerin - 6 Interruptores diferenciales rearmables4x40/0,3A de Circutor.
- 1 Diferencial de 2 x 25/0,03A para el cabecero del circuito de mando de Merlin Gerin. - 3 Magnetotermicos C60N para el interior y cabecero del circuito de mando de Merlin Gerin. - 1 Contactor 80A. 4P de Merlin Gerin - 1 Conmutador 3 posiciones - Reloj astronomico digital - Resistencia de caldeo - Termostato - Punto de luz incluida lampara incandescente de 60w para la iluminacion interior del armario y magnetotermico pia de 6A de Merlin Gerin. - Pequeño material para su correcto funcionamiento y conexionado interior (carril DIN, canaleta, etc...) Totalmente colocado y conexionado, incluido el pequeño material necesario para su perfecto funcionamiento.
01.01.02 | ud | BRAZO MURAL FJ-80 ATP | 3 | 255.3963 | 766.1888
Ud. Suministro y montaje de brazo mural para soportar una luminaria fabricado en tubo de acero inoxidable de 1,2mm y recubierto de pintura de poliester de alta temperatura FJ-80 de ATP.
01.01.03 | ud | CONJUNTO DE ANCLAJE BRAZO | 4 | 34.8328 | 139.331
Ud. Suministro y montaje de anclaje para brazo mural compuesto por dos fijaciones.
01.01.04 | ud | COLUMNA COLISEO 3,5MTS | 58 | 620.7365 | 36002.7187
Ud. Suministro y colocacion de columna modelo coliseo de 3,5 m de altura con fuste formado por dos tramos de diametros exteriores de 120mm y 75mm fabricados en acero galvanizado de 4mm de espesor y acabado en gris oscuro RAL 7024.Con puerta de registro IP44 según RBT, toda ella fabricada con aislamiento de clase II. Incluso sistema de anclaje AG y sellado de tubos con espuma de poliuretano.
01.01.05 | ud | ADAPTADOR CF PARA LUMINARIA | 58 | 12.119 | 702.9
Ud. Suministro y montaje de accesorio para adaptar luminaria Berlin con D=60mm a columna ATP con D=75mm CF-60-75.
01.01.06 | ud | LUMINARIA BERLIN PHILIPS 90W | 4 | 1026.5859 | 4106.3437
Ud. Suministro y montaje de Luminaria de la familia Metronomis CDS570, para lampara Cosmopolis CPO-T90W, equipo electronico Primavision Xtreme, Optica PG-A, montaje Post Top, Tapa pintada, protector transparente, pintada en gris ultraoscuro metronomis, lampara incluida.
01.01.07 | ud | LUMINARIA BERLIN PHILIPS 60W | 58 | 1033.91 | 59966.782
Ud. Suministro y montaje de Luminaria de la familia Metronomis CDS570, para lampara Cosmopolis CPO-T60W, equipo electronico Primavision Xtreme, Optica PG-A, montaje Post Top, Tapa pintada, protector transparente, pintada en gris ultraoscuro metronomis, lampara incluida.
01.01.08 | ud | CAJA CLAVED | 62 | 32.9544 | 2043.1702
Ud. Suministro y montaje en interior de columnas o fachada de caja de derivacion estanca con 4 bornes de entrada de 16mm2 y dos bornes de salida de 6mm2. Incluso p.p. de material de fijacion. (Fusibles de 10A no incluidos).
01.01.09 | ud | FUSIBLES 10A | 114 | 0.78267 | 89.2239
Ud. Suministro y colocacion de fusible cilindrico tamaño 10x38 de 10A.
01.01.10 | ml | CABLE RV-K 3X2,5MM2 | 296 | 1.4829 | 438.9521
Ml. Suministro e instalación de manguera de cable de cobre no propagador de la llama y reducida emision de halógenos con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV-K 3x2,5mm2 0,6/1kV según norma UNE 21123-2. Medida la longitud totalmente instalada.
01.01.11 | ml | CABLE RV-K 3X4MM2 | 153 | 2.1997 | 336.5546
Ml. Suministro e instalación de manguera de cable de cobre no propagador de la llama y reducida emision de halógenos con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV-K 3x4mm2 0,6/1kV según norma UNE 21123-2. Medida la longitud totalmente instalada.
01.01.12 | ml | CABLE RV-K 4X6MM2 | 288 | 6.4426 | 1855.4622
Ml. Suministro e instalación de manguera de cable de cobre no propagador de la llama y reducida emision de halógenos con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV-K 4x6mm2 0,6/1kV según norma UNE 21123-2. Medida la longitud totalmente instalada. Incluso p.p. de fijaciones para fijacion del cableado a fachada.
01.01.13 | ml | CABLE DN-K 1X6MM2 | 5175 | 2.1008 | 10871.8487
Ml. Suministro e instalación de cable unipolar de cobre no propagador de la llama con aislamiento etileno-propileno (EPR) y cubierta de policloropreno tipo DN-K 1x10mm2 0,6/1kV según norma IEC 60502-1. Medida la longitud totalmente instalada.
01.01.14 | ml | CABLE COBRE DESNUDO 1X35MM2 | 336 | 2.2656 | 761.2457
Ml. Suministro y colocacion en canalizacion de cable de cobre desnudo de para puesta a tierra de 35mm2 de seccion. Medida la longitud totalmente instalada.
01.01.15 | ud | PICA DE TIERRA | 54 | 28.8351 | 1557.0934
Ud. Pica de puesta a tierra en material de acero-cobre con alma de acero de 1,5m y diametro de 14.3mm incluyendo grapa de conexion y p.p. de material para instalacion.
01.01.16 | ud | DERIVACION EN ARQUETA | 13 | 26.7342 | 347.5449
Ud.Derivacion subterranea en arqueta compuesta por bornas de derivacion para cable de cobre de seccion hasta 25mm2 y encintado de las mismas con cinta aislante y cinta vulcanizada.
01.01.17 | ud | SALIDA SUBT-AEREO | 2 | 43.9941 | 87.9881
Ud. Suministro y montaje de salida subterraneo-aerea a base de 3m de tubo de acero galvanizado M-32. Incluso p.p. de grapas de amarre y fijaciones necesarias.
01.01.18 | ml | CABLE TIERRA 1X16MM2 A/V | 384 | 1.45 | 556.7968
Ml. Circuito de derivacion de puesta a tierra a base de cobre de aislamiento de 16mm2 seccion nominal,incluso empalmes, conexiones, piezas especiales pequeño material y señalización.
2.01 |  | DESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE
02.01.01 | ud | DESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE | 1 | 8807.6 | 8807.6
Ud. Partida la alzada a justificar para de desmontaje de la instalacion actual, incluso retirada cableado y traslado de todo el material a vertedero o a dependencias municipales. Incluye montaje y desmontaje de de los andamios cuantas veces sea necesario.
3.01 |  | OBRA CIVIL
03.01.01 | ml | ZANJA ACERA 2 TUBOS 110MM | 550 | 64.9448 | 35719.6408
Ml. Canalizacion en acera de dimensiones 0,55x0,40m con dos tubos de PE D=110mm corrugado TPC, protegido con hormigón HM20, según detalle en planos, con cinta de señalizacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, incluso excavacion y transporte de material a vertedero así como la reposición, con material igual al existente, ya sean losas de piedra natural o acabado de hormigón, totalamente ejecutada la unidad. Se cumplirán todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.02 | ml | ZANJA CALZADA 3 TUBOS 110MM | 70 | 119.8962 | 8392.7336
Ml. Canalizacion en calzada de dimensiones 0,55x0,40m con tres tubos de PE D=110mm corrugado TPC, protegido con hormigón HM20, según detalle en planos, con cinta de señalizacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, incluso excavacion y transporte de material a vertedero así como la reposición, mediante relleno con hormigón HM-20 y cinco centimetros de D-12 con aridos ofíticos, totalmente ejecutada la unidad. Se cumplirán todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.03 | ml | ZANJA HORMIGON IMPRESO 2 TUBOS 110MM | 80 | 78.5714 | 6285.7143
Ml. Canalizacion en zona peatonal de dimensiones 0,55x0,40m con dos tubos de PE D=110mm corrugado TPC, protegido con hormigón HM20, según detalle en planos, con cinta de señalizacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, incluso excavacion y transporte de material a vertedero, así como la reposición con 15 cm de hormigón impreso igual al existente, totamente ejecutada la unidad. Se cumpliran todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.04 | ml | ZANJA JARDIN 2 TUBOS 110MM | 345 | 27.7064 | 9558.7
Ml. Canalizacion en zona ajardinada de dimensiones 0,55x0,40m con dos tubos de PE D=110mm corrugado TPC, protegido con hormigón HM20, según detalle en planos, con cinta de señalizacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, incluso excavacion y transporte de material a vertedero, así como la reposición con tierra vegetal en un espesor no inferior a 40 cm, incluido el resembrado de la zona afectada, totalmente ejecutada la unidad. Se cumpliran todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.04 | ud | ARQUETAS 40X40 | 80 | 199.827 | 15986.1592
Ud. Realizacion de arquetas de dimensiones 40x40cm con ladrillo y raseadas por dentro. Incluso tapa y marco de fundicion según norma EN-124 y retirada de escombros. Se cumpliran todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.04 | ud | CIMENTACION EN ACERA | 23 | 204.3665 | 4700.4284
Ud. Construccion de cimentacion en acera para columna de 3,5m de altura, de dimensiones 40x40x60cm. Incluye la apertura de la excavacion, colocado de pernos, hormigonado, retirada de escombros y reposicion de baldosa igual a la existente. Se cumpliran todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.04 | ud | CIMENTACION EN JARDIN | 31 | 158.9553 | 4927.6158
Ud. Construccion de cimentacion en jardin para columna de 3,5m de altura, de dimensiones 40x40x60cm. Incluye la apertura de la excavacion, colocado de pernos, hormigonado y retirada de escombros. Se cumpliran todas las prescripciones indicadas en el R.E.B.T.
03.01.04 | ud | CIMENTACION CM | 1 | 319.4595 | 319.4595
Ud. Cimentacion de centro de mando, incluido excavacion retirada de tierras sobrantes a vertedero, hormigon hm-20 y elementos de anclaje, totalmente terminado.
4.01 |  | LEGALIZACION
04.01.01 | ud | LEGALIZACION | 1 | 2018.4544 | 2018.4544
Ud. Proyecto, tasas y gastos de la Delegacion de Insdustria en concepto del Certificado de instalacion en Baja Tension (boletin). Certificado de inspeccion final de obra, dictamen de reconocimiento final Certificado de inspeccion final de OCA.
04.01.01 | ud | IMPREVISTOS | 1 | 1000 | 1000
Partida alzada imprevistos en obra
|  | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL |  | 222614.1002
|  | Seguridad y salud (2 % S/EM) |  |  | 4452.282
|  | SUBTOTAL 1 |  |  | 227066.3823
|  | G.G+B.I (19%) |  |  | 43142.6126
|  | SUBTOTAL 2 |  |  | 270209
|  | IVA 16% |  | 43233.44
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  | 313442.44
El presente presupuesto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TRECEMIL , CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
Bermeo, febrero de 2009
Fdo.: EL Ingeniero Técnico de Obras Públicas